## Levantamento de carga
Dependências | Dimensões |  |  |  | Iluminação |  |  | Tomadas de Uso Geral (TUG´s)
| Largura | Comprimento | Área (m²) | Perímetro (m) | Número de pontos | Potência unitária (VA) | Potência total (VA) | Número de pontos | Potência unitária (VA) | Potência total (VA)
Dormitório 1
Dormitório 2
Dormitório 3
Sala
WC
Cozinha
[5 empty] | SUBTOTAL |  | 0 | SUBTOTAL |  | 0
Tomadas de Uso Específico (TUE's) |  |  |  |  | CARGA INSTALADA
Dependências | Descrição da Tomada |  | Potência |  | ILUM.(VA) | FP | ILUM. (W) | TUG´s (VA) | FP | TUG´s (W) | TUE´s (W)
[5 empty] | TOTAL |  |  |  | 0
TOTAL

## Distribuição dos circuitos
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE CIRCUITOS
Circuito |  | Descrição das cargas |  |  |  |  | Condutores |  |  |  | Proteção |  |  | Fases | Eletrodutos
Nº | Tipo | Local | Quantidade | Potência Unitária (VA) | Sub-total | Total | Corrente (A) | Numero de circuitos agrupados | Corrente Corrigida | Seção dos condutores (mm²) | Tipo | Número de pólos | Corrente Nominal | R,S | Diâmetro (mm)
1 | Iluminação | Dormitório 1 | 1 | 160 | 160 | 1480
|  | Dormitório 2 | 1 | 220 | 220
|  | Dormitório 3 | 1 | 220 | 220
|  | Sala | 2 | 260 | 520
|  | WC | 1 | 100 | 100
|  | Cozinha | 1 | 160 | 160
|  | Corredor | 1 | 100 | 100
2 | Chuveiro | Banheiro | 1 | 7500 | 7500 | 7500
3 | Torneira Elétrica | Cozinha | 1 | 3000 | 3000 | 3000
4 | TUGs Cozinha | Cozinha | 3 | 600 | 1800 | 1900
|  |  | 1 | 100 | 100
5 | TUGs Geral | Dormitório 1 | 3 | 100 | 300 | 2900
|  | Dormitório 2 | 4 | 100 | 400
|  | Dormitório 3 | 3 | 100 | 300
|  | Sala | 6 | 100 | 600
|  | WC | 2 | 600 | 1200
|  | Corredor | 1 | 100 | 100
6 | Reserva |  |  |  |  | 2200
7 | Reserva |  |  |  |  | 2200

## Capacidade Condução de Corrente
Seções nominais (mm²) | Métodos de Instalação
| A1 |  | A2 |  | B1 |  | B2 |  | C |  | D
| 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3
0.5 | 7 | 7 | 7 | 7 | 9 | 8 | 9 | 8 | 10 | 9 | 12 | 10
0.75 | 9 | 9 | 9 | 9 | 11 | 10 | 11 | 10 | 13 | 11 | 15 | 12
1 | 11 | 10 | 11 | 10 | 14 | 12 | 13 | 12 | 15 | 14 | 18 | 15
1.5 | 14.5 | 13.5 | 14 | 13 | 17.5 | 15.5 | 16.5 | 15 | 19.5 | 17.5 | 22 | 18
2.5 | 19.5 | 18 | 18.5 | 17.5 | 24 | 21 | 23 | 20 | 27 | 24 | 29 | 24
4 | 26 | 24 | 25 | 23 | 32 | 28 | 30 | 27 | 36 | 32 | 38 | 31
6 | 34 | 31 | 32 | 29 | 41 | 36 | 38 | 34 | 46 | 41 | 47 | 39
10 | 46 | 42 | 43 | 39 | 57 | 50 | 52 | 46 | 63 | 57 | 63 | 52
16 | 61 | 56 | 57 | 52 | 76 | 68 | 69 | 62 | 85 | 76 | 81 | 67
25 | 80 | 73 | 75 | 68 | 101 | 89 | 90 | 80 | 112 | 96 | 104 | 86
35 | 99 | 89 | 92 | 83 | 125 | 110 | 111 | 99 | 138 | 119 | 125 | 103
50 | 119 | 108 | 110 | 99 | 151 | 134 | 133 | 118 | 168 | 144 | 148 | 122
70 | 151 | 136 | 139 | 125 | 192 | 171 | 168 | 149 | 213 | 184 | 183 | 151
95 | 182 | 164 | 167 | 150 | 232 | 207 | 201 | 179 | 258 | 223 | 216 | 179 | 0
120 | 210 | 188 | 192 | 172 | 269 | 239 | 232 | 206 | 299 | 259 | 246 | 203
150 | 240 | 216 | 219 | 196 | 309 | 275 | 265 | 236 | 344 | 299 | 278 | 230
185 | 273 | 245 | 248 | 223 | 353 | 314 | 300 | 268 | 392 | 341 | 312 | 258
240 | 321 | 286 | 291 | 261 | 415 | 370 | 361 | 313 | 461 | 403 | 361 | 297
300 | 367 | 328 | 334 | 298 | 477 | 426 | 401 | 358 | 530 | 464 | 408 | 336
400 | 438 | 390 | 398 | 355 | 571 | 510 | 477 | 425 | 634 | 557 | 478 | 394
500 | 502 | 447 | 456 | 406 | 656 | 587 | 545 | 486 | 729 | 642 | 540 | 445
630 | 578 | 514 | 526 | 467 | 758 | 678 | 626 | 559 | 843 | 743 | 614 | 506
800 | 669 | 593 | 609 | 540 | 881 | 788 | 723 | 645 | 978 | 865 | 700 | 577
1000 | 767 | 679 | 698 | 618 | 1012 | 906 | 827 | 738 | 1125 | 996 | 792 | 652