## Slide 1: INSTITUTO FEDERAL DO PARANÁ CAMPUS FOZ DO IGUAÇU TÉCNICO EM EDIFICAÇÕES INSTALAÇÕES prediais de água fria (nbr 5626/98) Profa: dRA Márcia Helena BECK

## Slide 2: SISTEMA DE ABASTECIMENTO
Abastecimento pela rede pública (foto) ou poço.

## Slide 3: INSTALAÇÕES PREDIAIS DE ÁGUA FRIA
Conjunto de:
Tubulações;
equipamentos;
Reservatórios
dispositivos
Destinados ao: abastecimento dos aparelhos e pontos de utilização de água de edificação, em quantidade suficiente e mantendo a qualidade da água fornecida.

## Slide 4: INSTALAÇÕES PREDIAIS DE ÁGUA FRIA
Devem ser projetadas de modo atendam os seguintes requisitos (NBR 5626/98):
POTABILIDADE DA ÁGUA;
FORNECIMENTO CONTÍNUO;
ECONOMIA DE ÁGUA E ENERGIA;
MANUTENÇÃO FÁCIL E ECONÔMICA;
EVITAR NÍVEIS DE RUÍDO;
CONFORTO AOS USUÁRIOS.

## Slide 5: INSTALAÇÕES PREDIAIS DE ÁGUA FRIA
Considera-se uma água potável, aquela que atende ao padrão de potabilidade da água para consumo humano .
Portaria nº 2.914, de dezembro de 2011, que revogou a Portaria MS n° 518/2004 e dispõe sobre o padrão de potabilidade e os procedimentos de controle e de vigilância da qualidade da água para consumo humano

## Slide 6: SISTEMAS DE DISTRIBUIÇÃO
SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO DIRETO;
SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO INDIRETO
(com reservatório);
SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO MISTA.

## Slide 7: SISTEMAS DE DISTRIBUIÇÃO DIRETO
Alimentação:
  DIRETA da rede pública de abastecimento;
Baixo custo de instalação;
Interrupção no fornecimento de água:
  FALTA DE ÁGUA.

## Slide 8: SISTEMAS DE DISTRIBUIÇÃO DIRETO

## Slide 9: SISTEMAS DE DISTRIBUIÇÃO INDIRETO
Adotam-se reservatórios para minimizar os problemas de FALTA ou IRREGULARIDADES no abastecimento de água e VARIAÇÕES de PRESSÕES.
Sistema indireto sem bombeamento;
Sistema indireto com bombeamento;
Sistema indireto Hidropneumático.

## Slide 10: SISTEMAS DE DISTRIBUIÇÃO INDIRETO SEM BOMBEAMENTO
Adotado quando a pressão na rede pública é suficiente para alimentar o reservatório superior;
Por gravidade, o RESERVATÓRIO INTERNO deve estar sempre a uma ALTURA SUPERIOR, a qualquer ponto de consumo;
Garante o abastecimento interno, mesmo com a falta de água da rede pública.

## Slide 11: SISTEMAS DE DISTRIBUIÇÃO INDIRETO COM BOMBEAMENTO
Pressão da rede pública é INSUFICIENTE para alimentar o reservatório superior;
Reservatório superior - mais de 3 pavimentos – acima de 9 metros de altura;
Adota-se:
  Reservatório inferior: água é bombeada até o reservatório elevado.

## Slide 12: INDIRETO COM E SEM BOMBEAMNTO

## Slide 13: SISTEMAS DE DISTRIBUIÇÃO MISTA
Torneiras externas, tanques em áreas de serviço ou edículas – Abastecimento público;
Restante: Abastecimento reservatório superior.

## Slide 14: COMPONENTES DE UM SISTEMA PREDIAL DE ÁGUA FRIA
Ramal predial ou ramal de entrada predial:

## Slide 15: SISTEMAS DE DISTRIBUIÇÃO MISTA

## Slide 16: COMPONENTES DE UM SISTEMA PREDIAL DE ÁGUA FRIA
Cavalete/Hidrômetro:

## Slide 17: COMPONENTES DE UM SISTEMA PREDIAL DE ÁGUA FRIA
Cavalete/Hidrômetro:
  NBR 8193 – defini HIDRÔMETRO como: Aparelho que mede o consumo de água até 15 m³/hora.
    Mais comuns: 5 m³/hora DN 25.

## Slide 18: Partes de uma instalação de água fria

## Slide 20: COMPONENTES DE UM SISTEMA PREDIAL DE ÁGUA FRIA

## Slide 21
RESERVATÓRIOS

## Slide 22: RESERVAÇÃO DE ÁGUA FRIA
Considerando as possíveis interrupções no sistema de abastecimento da rede pública e na falta de informações, recomenda-se DIMENSIONAR OS RESERVATÓRIOS COM CAPACIDADE SUFICIENTE PARA 02 DIAS DE CONSUMO;
Essa capacidade é calculada em função da população e natureza da edificação.

## Slide 23: CONSUMO DE ÁGUA
Com 200 litros/dia utilizados de forma racional vive-se confortavelmente.

## Slide 24: CONSUMO DIÁRIO NAS EDIFICAÇÕES
Na ausência de informações, o consumo diário Cd, pode ser calculado da seguinte forma:
Cd = P x q
Onde: Cd= Consumo diário (litros/dia);
P= População que ocupará a edificação;
q= Consumo per capita (litros/dia) usar .

## Slide 25: CONSUMO DIÁRIO NAS EDIFICAÇÕES

## Slide 27: CAPACIDADE DOS RESERVATÓRIOS
Recomenda-se adotar para o cálculo da capacidade dos reservatórios, o consumo de dois dias no mínimo. Assim:
CR= 2 X Cd
Onde: CR = Capacidade total do reservatório (litros);
Cd = Consumo diário (litros/dia).
Recomenda-se a seguinte distribuição
        Reservatório inferior: 60% CR;
        Reservatório superior: 40% CR.

## Slide 38: Perda de carga

## Slide 44
ATIVIDADES